필름난방 설치시방서

한  국  에  너  지

www.koreaenergy.org

대표전화  1588-7642

회사소개

I. 시공절차 요약

사용가능한 전기용량 확인

(부족시 전력증설)

시공설계

(필름 배치, 배선, 조절기 위치 결정)

시공 바닥 청소

(이물질, 돌기제거)

단열재 설치

난방필름 설치

(벽과 10cm이상, 필름1장 : 50cm폭 기준 10m이내)

배선, 온도조절기, 센서설치

시운전

(차단기가 차단되는 경우 용량부족, 누전 또는 합선 체크)

필름보호보드 설치

(강화마루 외 마감재 경우)

마감재 설치

(장판, 데코타일, 강화마루 등)

II. 주의사항

1. 본사로부터 시공에 관한 교육을 받은자에 의하여 시공하여야 한다.

2. 설치장소의 전체 계약전력을 확인하고 설치시 다른 전기제품 사용상 전력에 문제가 없는지 확인한 후 용량이 부족하면 전력을 증설한다(전기 전문업체에 의뢰, 제 VII항 전기관련사항 참조).

3. 소모전력에 맞는 규격의 전선을 사용해야 한다

(2.5mm² 표시전선 : 2.5kw용량의미).

4. 시공 바닥면에 난방필름을 손상 시킬수 있는 큰 균열, 이물질 또는 돌기가

없어야 한다. 바닥이 목재로 되어 있을경우 흔들리지 않게 고정시키고 평평하게 한후에 시공한다.

5. 동박 노출 부위, 전선연결부위, 전선끼리 연결부위는 절연 및 방수테이프로 견고하게 봉한다 (일반적으로 부틸테이프 사용)

6. 난방필름이 구겨지거나 꺾이거나 겹쳐지지 않도록 한다 (스파크의 원인)

7. 전선끼리 서로 겹치거나 얽히지 않도록 한다 (위에서 반복적으로 밟으면 표피가 손상될 수 있다). 전선을 테이프로 고정시킨다.

8. 필름을 시공하는 동안 필요한 도구, 자재들을 필름 표면 위에 놓아 두면 필름을 손상시킬 수 있기 때문에 별도의 깔판을 준비하여 그 위에 놓고 작업한다.

9. 바닥청소를 한 이후부터는 신발을 벗고 양말이나 덧신을 신고 작업해야 한다. 신발을 신고 작업하게 되면 신발바닥에 의하여 필름이 손상되거나 신발바닥에 묻어 있는 모래나 다른 이물질에 의해 필름 표면이 손상될 수 있기 때문이다.

10. 필름에 이물질이 부착되어 있을 경우 치명적인 손상을 입을 수 있기 때문에 각 단계의 작업이 끝날 때마다 청소를 하여야 한다.

11. 바닥과 단열재, 단열재와 필름을 견고하게 부착시키는 것이 중요하다.

12. 강화마루를 제외한 장판, 데코타일, 카페트의 경우 반드시 필름보호보드 (PET보드, 합판등)을 필름위에 설치한다.

13. 조절기의 온도센서로 작동할 때 센서설치 이외 장소에 이불 같은 보온재를 놓아 집열 현상이 생기지 않도록 소비자에게 주지시킨다. 필름에 과열과 물리적 스트레스가 가해지면 문제가 발생할 수 있다. 조절기에서 최고온도로 맞춰 놓고 방치 하지 않도록 주지시킨다. 집열을 발생시킬 수 있는 가구등을 설치할 곳은 피해서 필름을 시공한다.

14. 온도센서를 카본면에 설치하고 집열이 예상되는 곳에는 과승방지센서를 추가로 설치한다.

15. 필름 1장의 최대길이를 500mm폭 : 10m, 800mm폭 : 8m, 1000mm폭 : 5m 를 넘지 않도록 한다.

III. 시공도구

줄자, 스크류드라이버, 펜찌, 와이어스트리퍼, 가위, 커터, 전동드라이버,

납땜인두, 멀티미터, 쇠톱날, 드릴날, 온도계, 헤라, 망치

● 와이어스트리퍼 : 전선피복 벗김

● 쇠톱날   : 전선덮개(쫄대) 절단시 사용

● 멀티미터 : Amp(전류), Voltage(전압), Ohm(저항) 측정

● 납땜인두 : 동박부분 납땜자리 표피를 용이하게 긁어내기 위해 끝을 뭉뚝하게 만들어 사용.

● 시공 전후에 사용할 수 있도록 청소도구도 갖추는 것이 좋다(비자루, 쓰레받기, 걸레, 소형진공청소기 등)

IV. 부자재

단열재

전선    땜납    OPP테이프   칼부록

조절기   부틸테이프   플러그

스프레이본드  실리콘

전선덮개(쫄대)

● 포장용 테이프(OPP테이프) : 단열재 및 필름 고정용

● 부틸테이프(떡테이프) : 동박과 전선 납땜시, 동박 노출부위, 전선과 전선연결시 봉할 때

● 실리콘 : 시멘트 바닥에 비닐 또는 단열재 부착시사용

● 스프레이본드 : 단열재에 난방필름 부착시 부분적으로 도포

● 쫄대 : 조절기에 전선연결시 (조절기를 벽에 매입 시킬때는 불필요)

● 칼부록 : 벽에 쫄대 및 조절기고정

● 플러그 : 플러그에 이미 결선이 된 코드를 구입하면 시간이 절약됨.

V. 시공방법

1. 준비사항

1) 자재 및 시공도구

2) 설치장소를 깨끗이 청소한다.

3) 시공장소의 창문, 벽 등의 단열상태가 좋지 않으면 소비자와 상의하여 보강시킨다. 단열상태에 따라 필름의 소비전력이 크게 좌우된다.

2. 시공설계

사전답사를 통하여 다음 사항들을 결정한다.

- 계약전력과 현재 사용하는 전력을 체크하여 난방필름에 사용할 수 있는 전기용량을 산정하고 부족하면 소비자에게 증설하도록 요구한다.(VII 전기관련사항 참조)

- 필요한 온도조절기 개수와 온도조절기 설치 위치를 정한다.

- 필름을 어떤형태(폭과 길이)로 설치 할 것인지 결정한다(필름 레이아웃). 부분난방을 하고자 하면 필름 레이아웃 단계에서 반영한다. 시공할 필름의 수량도 계산한다. 불필요한 전력사용을 줄이고 시공의 편리(전선매입)을 위하여 벽과는 10cm이상 띄어서 적절히 배열 하면 된다. 필름과 필름 사이를 약간 띄어서 설치해도 무방하나 띄어진 부분은 발열이 안되는 점은 감안해야 한다.

- 전선을 어떻게 배열할 것인지 정한다(배선 레이아웃).

- 시공할 공간에 아주 무거운 물건(장농, 책장, 피아노, 냉장고, 돌침대 등)이나 항상 바닥과 접촉되어 있게 될 물건(집열 우려)을 들여 놓을 계획이 있는지 확인한다. 그런 공간은 필름시공을 하지 않거나 무게가 집중되는 다리부분 근처에 필름 시공을 피한다. 필름과 전선연결 부위에 무거운 물건이 놓이는 것도 가능하면 피한다.

3. 단열재 부착

1) 난방필름의 열을 바닥재에 효율적으로 전달하는데 단열재의 역할이 대단히 중요하다. 단열재는 두께 5mm이상의 제품을 사용하는 것이 좋다. 두꺼울수록 단열 효과가 좋다. 방수처리가 안된 단열재 경우에는 바닥에 비닐을 깐 다음에 단열재를 설치한다.

2) 단열재를 설치 방향에 맞게 재단한다.

3) 양끝부분과 중간부분 일부에 접착제(시멘트 바닥일 경우 실리콘사용)를 이용하여 바닥에 고정시킨다. 가능하면 단열재를 바닥에 견고하게 부착 시키는 것이 중요하다.

4) 단열재와 단열재 사이를 포장테이프로 고정시킨다. 부분적으로 테이프를 부착 시킬 경우 필름이 움직일 수 있기 때문에 반드시 필름 가장자리 전체를 테이핑 해야 한다.

4. 난방필름 부착

1) 가위나 칼을 이용하여 설치 방향에 맞게 재단한다.

2) 동박 노출부위는 부틸테이프를 반으로 접어서 봉한다. 탄소발열체 부위는 절단을 피한다.

3) 기본적으로 벽면과는 10cm이상 띄어서 필름을 깐다(불필요한 전력 사용을 줄이고 시공 편의를 위해)

4) 발열체면이 위로 오게 필름을 설치한다.

5) 바닥에 필름을 펼쳐 놓을 때 발이 미끄러지지 않도록 각별히 주의하여야 한다. 필름이 바닥에 고정되지 않은 상태에서 밟으면 필름이 미끄러지면서 사람이 넘어질 수 있다 (안전사고에 유의).

6) 접착제(스프레이본드가 편리)를 필름의 양끝부분과 중간부분에 부분적으로

도포하여 단열재에 고정시킨 후 필름 가장자리는 포장테이프를 이용하여 단열재 표면에 고정 시킨다. 필름과 필름 사이를 띄우지 않고 시공할 때는 필름 사이에 포장테이프를 부착한다. 고정 시킬 때 스프레이 본드 대신 양면테이프를 사용해도 된다.

7) 동박의 저항 때문에 필름 1장의 최대 거리는 500mm폭 : 10m,

800mm폭 : 8m, 1000mm폭 : 5m를 넘지 않게 한다.

8) 필름설치장소 및 용도에 따라 설치 면적을 결정하되 설치 장소의 단열상태에 크게 좌우된다.

5. 전선연결

1) 동박 부분의 납땜할 자리를 납땜인두로 표피를 긁어내어 확보하고 납땜을

하되 납땜부위에 충분한 양의 납과 충분한 면적에 납땜이 이루어지도록

한다(납땜 대신 리베팅이나 클립단자를 사용 할 수도 있다). 납땜할 때 납이 단열재나 필름 위에 떨어지지 않도록 주의하고 잠시 납땜 중단시 가열된 납땜 인두가 단열재나 필름에 접촉되어 손상되지 않도록 각별히 조심한다. 납땜인두 고정대를 사용하는 것이 안전하다. 납땜할 때 전선이나 필름을 펜찌 같은 무게가 있는 물체로 흔들리지 않게 눌러놓고 하면 편리하며 납땜장소 반대쪽면(밑부분)엔 납땜시 열 손상을 받지 않도록 석재 또는

철재를 놓고 납땜한다. 리베팅이나 클립단자 보다는 납땜의 신뢰성이 높아 납땜을 권장한다.

2) 납땜 순서는 다음과 같다.

- 납땜 인두를 전원에 연결하여 가열시킨다.

- 납땜을 할 동박부위 아래에 열에 녹지 않는 석재 또는 철재 물체를 받쳐 놓는다.

- 납땜할 부분의 동박 표피를 납땜 인두로 문질러 녹인다(인두 끝을 뭉특하게 만드는 것이 좋다) 카본발열체 부분을 피하여 납땜한다 (동박 끝부분에 가깝게 납땜이 되어도 괜찮음)

- 인두를 이용하여 녹인 자리에 납을 녹여 붙인다(1차 납땜)

- 연결할 전선 끝의 피복을 벗긴다(약 5mm 정도)

- 전선 끝에 납을 녹여 붙인다(2차 납땜)

- 인두를 이용하여 납이 붙어 있는 전선 끝과 동박 위에 붙인 납을 서로 녹이면 납땜이 완성된다(3차 납땜)

3) 전선과 전선연결 부위도 납땜을 해주는 것이 안전하다.

4) 납땜한 곳을 부틸테이프로 봉한다. 동박의 납땜부분엔 부틸테이프를 충분한

사이즈로 2개를 잘라 아래위로 마주 보고 붙인다.

5) 전선은 병열로 연결하되 서로 다른 색을 이용하여 오류를 방지한다. 전선은 시공한 필름의 소모전력에 맞는 규격을 사용한다. 참고로 전선에 표시된 mm² 수치는 전기용량과 같이 보면 된다. 즉 2.5mm² 는 2.5KW.

6) 전선은 벽과의 공간을 이용하거나 단열재에 홈을 파서 가지런하게

정리한다. 필름이나 단열재 위에 전선이 나와 있는 상태에서 그 위에

마감재를 시공할 경우 마감재가 변형될 우려가 있고 전선 연결부위가 손상될

우려가 있으므로 반드시 단열재 표면 아래로 매입시킨다. 결선방법은 2가지(아래 A,B)로 할수 있는데 B(대각선 방식)가 A에 비해 전선 얽힘을 방지 할 수 있어서 더 안전하다

- 난방필름에 전기공급을 위해 별도의 배전판을 설치하는 것이 좋다.

(결선방법 A)

(결선방법 B)

6. 온도조절기 및 센서 설치

1) 센서는 난방필름의 중심부 또는 집열이 예상되는 곳의 탄소발열체가 도포된 부분의 밑부분(단열재 표면)에 테이프로 고정시키고 온도조절기에 연결한다. 처음엔 센서 부위가 튀어나오나 마감재 시공을 하고 전원을 연결하면 열과 단열재의 탄력에 의하여 가라 앉는다. 그래도 튀어나올 염려가 있으면 단열재면에 약간의 홈을 만든다. 이때는 센서가 파묻히어 발열체면과 격리되지 않도록 주의한다. 센서가 단열재 속에 파묻히거나 발열체면과 접촉되지 않으면 센서 역할을 하지 못한다.

2) 집열이 예상되는 곳에 온도조절용 센서이외에 과승방지센서(60℃에 고정)를 추가로 설치하면 집열로 인한 과열을 방지할 수 있다 (조절기 뒷면에 과승방지 센서 단자가 있슴)

3) 접지선이 있는 즉 3선 콘센트에는 접지선이 있는 조절기를 사용 하는 것이 좋다.

4) 온도조절기 뒷면에 IN이 표시된 곳에 전원선을, OUT표시된 곳에 난방필름 연결선을 연결한다.

5) 온도조절기의 용량보다 여유 있게 사용하는 것이 좋다(70%이내). 즉 4KW 용량의 경우 소비전력 200W/m²(660W/평) 필름을 시공 할 경우 2.8KW미만(70%) 으로 사용하는 것이 조절기의 내구성에 좋다. 즉 약 14m²(4.3평) 이내로 사용하는 것이 좋다. (VII 전기관련사항 참조)

(온도조절기)

6) 쫄대의 상단이 조절기 하단 중앙에 오도록 설치한다. 그렇지 않으면

외관상 보기가 좋지 않다 (벽면 속에 조절기를 설치하도록 설계가 되어

있다면 쫄대 설치가 필요 없고 외관상에도 보기가 아주 좋다)

7) IN 전원코드의 색깔은 주변과 어울리는 색을 사용하는 것이 좋다. 콘센트, 조절기 등의 색이 흰색인데 검은색 코드를 사용하면 보기가 좋지 않다.

8) 온도조절기에서 일정한 온도를 설정해 놓으면 설정온도에 도달하면 전기가

차단되어 더 이상 온도가 상승하지 않는다. 참고로 본사가 소개하는

온도조절기에는 온도센서를 제거하면 자동적으로 타이머에 의해 일정한 주기(10단계 주기)로 전원이 on-off되도록 되어 있어 센서가 없는 곳에 보온성이 좋은 이불 같은 물체를 장시간 방치 했을 때 과열로 인해 누를 위험이 있는 곳이나 과열이 우려될 경우에는 센서를 제거하고 타이머 기능만으로 사용하는 것을 권장한다. 기본적으로 3분 주기로 설정되어 있으며 10단계 ON-OFF 출력시간은 다음과 같다. 타이머방식의 경우 시공후 테스트 하기 위해 빨리 온도를 높이려고 상위단계를 선택한 경우 테스트 후에 하위 단계로 전환하는 것을 잊지 말아야 한다. 평상시엔 2분 동안 켜지고 1분동안 꺼져있는 6단계에 놓고 사용 하는 것이 적당하다.

타이머 방식을 사용하려면 조절기에 연결된 센서 선을 분리만 하면 되고 온도센서 방식으로 되돌리면 센서 선을 조절기에 연결만 하면 된다. 참고로 2009년 후반기부터 9단계, 10단계 내부의 과열에 의한 피해 사례 때문에 9,10단계를 8단계와 동일하게 작동되도록 업체에서 변경하였슴.

| 단계 | 출력(ON) | 출력(OFF) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45초 | 2분 15초 |
| 2 | 1분 | 2분 |
| 3 | 1분 15초 | 1분 45초 |
| 4 | 1분 30초 | 1분 30초 |
| 5 | 1분 45초 | 1분 15초 |
| 6 | 2분 | 1분 |
| 7 | 2분 15초 | 45초 |
| 8 | 2분 30초 | 30초 |
| 9 | “ | “ |
| 10 | “ | “ |

(타이머 방식 기본주기)

9) 목재마루의 경우는 과열될 경우 변형될 위험이 있으므로 사용시 과열이나 집열이 발생하지 않도록 사용자에게 각별한 주의를 준다. 마루온도가 40℃가 넘지 않도록 유지하는 것이 좋다.

VI. 시운전 및 사후관리

1. 전원을 연결하고 전류(A)를 측정하여 계획된 전류가 나오는지와 발열상태 (온도)를 확인한다. 난방필름 전용으로 차단기를 설치했으면 모든 조절기를 켜고 최대온도로 세팅한 후 차단기에서 전류(암페어)를 측정해 보면 시공한 필름 면적에서 계획된 전류가 소모되는지 확인할 수 있다. 타이머 방식으로 사용해도 같은 방법으로 측정하면 된다. 같은 차단기에 다른 전기제품도 함께 쓰고 있다면 조절기별로 소모전력을 측정해본다.

2. 조절기의 전원을 켰는데 발열이 되지 않을 때는 차단기가 차단되었는지

확인하고 차단기가 차단되었을 때에는 전기용량이 부족하거나 누전 또는 합선의 가능성이 있으므로 전선연결 부위의 절연 상태를 다시 체크한다.

3. 미세한 칼날, 못, 나사 등이 박혀 누전이 되는 경우가 있으므로 작업시에 항상 조심한다.

4. 이상이 없으면 마감재가 강화마루의 경우는 필름위에 직접 마감재를 그대로 깔기만 하면 된다. 강화마루 시공의 경우 필름보호를 위해 부직포 또는 3mm두께의 PE foam을 사용 하기도 한다. 보호재를 설치할 경우 필름의 양끝부분, 중간부분, 가장자리에 부분적으로 스프레이본드(또는 양면테이프)를 이용하여 부직포 또는 PE foam을 견고히 부착시킨다. 보호재를 사용할 경우  그렇지 않은 경우에 비해 열전달이 약간 떨어진다. 마감재를 다른 업체가 시공하는 경우에는 공사중에 필름이 손상되지 않도록 각별히 주의시킨다. 강화마루 시공시  넓은 면적의 경우 마루 시공업체와 미리 상의하여 강화마루 프로파일설치 공간을 확인한 후 그곳을 피해 필름을 시공하도록 설계한다.

5. 장판, 카페트, 합판마루, 데코타일을 시공할 때는 건물바닥에서부터 단열재, 필름 모두 상기 4항의 경우에 비해 훨씬 더 견고하게 고정시키고 (튼튼한 기반이 필요) 그 위에 두께 3~5mm정도의 합판 또는 1.5mm~3mm두께의 PET보드를 고정시킨 후 설치한다. 넓은 면적일수록 두꺼운 보드를 설치해야 하나 보드가 두꺼울수록 마감재에 전달되는 열은 떨어짐을 고려하여야 한다.  적절한 접착제를 이용하여 마감재를 부착 한다. 건물바닥에 못을 박아도 되면 필름의 발열체가 없는 부분에 못을 박아 보드로 고정 시켜도 된다. 이때 합판, 접착제, 마감재 등의 열팽창 현상을 감안하여 시공을 한다. 그렇지 않으면 시공후 마감재 표면에 휨(바가지)현상이 생길수 있다. 건물바닥이 목재인 경우 단열재, 필름을 설치하고 마감재 목재마루에 직접 못을 박아 목재마루를 고정하는 시공방법도 있다.

5. A/S가 일어날 수 있는 경우들

1) 온도가 올라가지 않는다.

① 최초 온도조절기 설정이 잘못되었거나 소비자에 의해 온도조절기 설정이 잘못된 경우로 다시 온도조절기를 설정하면 된다.

② 겨울철 특히 실내온도가 낮고 단열이 잘 안되는 곳에서 필름을 가동시키면 처음에는 바닥온도가 빨리 오르지 못하는데 이는 필름에서 열이 발생하면 즉시 공기중으로 발열되며 실내공기가 어느정도 덮혀진 후에야 바닥이 더워지기 때문이다. 이경우 이불을 깔아 놓은 부분이 온도가 빨리 올라가면 필름에는 이상이 없는 것이다.

③ 다음과 같이 직렬로 연결한 경우에는 열이 안난다.

2) 스위치만 넣으면 누전차단기가 작동한다.

① 차단기 용량에 비하여 설치된 난방필름의 용량이 너무 크지는 않은가?

② 난방필름이 설치된 바닥에 습기가 많지 않은가?  비닐, 방수포 등으로

보완조치 한다.

③ 전원선 연결시 연결 뒷면이 훼손되어 누전되는 경우가 있지 않은가?

④ 온도조절기에 연결된 전선이 견고하게 결선이 되지 않아 외부 충격에 의해 살짝 빠져 있는 경우 붙었다 떨어졌다 하므로 차단기가 작동 하는 경우가 있다. 견고한 결선이 필요함.

3) 난방필름이 열로 훼손되지는 않았는가?

① 가운데 부분이 훼손되었으면 사용상 잘못으로 집열 현상이 일어난 것이니

집열 현상이 발생하지 않도록 조치한다.

② 기타 전선 등이 눌었다면 과전압으로 인한 것이니 즉시 용량을 늘려

굵은 선으로 교체한다.

③ 필름 위에 침대 매트리스 같은 보온재를 장시간 놓고 사용하는 경우 집열로 인해 필름이 누를 수 있다(그런 보온재를 깔고 사용하지 않도록 주의를 준다)

ⅥI. 전기관련사항

1. 가용 전기용량 체크

1) 계약전력량을 체크한다(전기요금 고지서 참조)

2) 기존에 사용되는 소비전력을 체크한다(가전제품, 전열기, 조명기구 등). 겨울철에 가장 많이 사용했던 전력량을 감안하거나 전기제품을 모두 켠 상태에서 메인 차단기에서 암페어를 체크해 본다. 차단기의 전선이 노출되지 않은 경우에는 차단기의 커버를 해체하고 전류계로 측정한다. 예를 들어 계약전력이 5KW인 곳에서 이때 측정한 전류가 20A가 나왔다고 하면 이미 4.4KW의 전력을 사용하고 있는 것이다(20A X 220V = 4,400W). 이때 에어컨 같은 제품은 난방과 동시에 사용할 일이 거의 없으므로 제외시키되 이따금 사용하는 전기제품을 고려하여 체크된 암페어에 약 20%정도 추가하여 산정한다.

3) 난방필름을 시공했을 경우 기존에 사용되는 전기용량을 감안하여 난방필름에 할애될 수 있는 전력을 산출한다.

4) 난방필름 시공 면적의 전기용량에 비해 계약전력이 부족할 경우 전력을

증설한다. 신축, 리모델링 또는 보수 공사시에는 소비자와 상의해도 되나 대부분 시공업체 또는 인테리어업체가 관여하므로 전력 증설이 필요하면 먼저 이들과 상의한 후 전기 전문업체로 하여금 증설하도록 요청한다.

5) 계약전력 증설비용은 한전과 전기업자에게 들어가는 모든 비용을 합해 KW당 10만원-15만원 선이다.

6) 전선 연결시 기존 2구 매입콘센트를 이용할 경우 용량이 15A(3.3KW)

이내로 사용 해야 한다. 일반콘센트의 용량이 15A(3.3KW)이므로 용량 초과시 화재 위험이 있다.

2. 조절기 용량과 난방필름 시공면적(4KW 조절기, 70% 용량 사용기준)

* 소비전력 200W/m² (평당 660W) 필름 사용시

| 필름폭 | 500mm | 600mm | 800mm | 1,000mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조절기 1개당(필름) | 28m 이내 | 23m 이내 | 18m 이내 | 14m 이내 |
| 시공 면적 | 14m²(4.2평) | 14m²(4.2평) | 14m²(4.2평) | 14m²(4.2평) |

* 85%의 필름을 시공할 경우 실제 시공가능 전체 면적은 16.5m²(5평)이 된다.

3. 참고사항

1) W=AV (소비전력 = 전류(암페어) X 전압)

예) 15A 경우 15A X 220V = 3,300W

2) W=V²/R

예) 23KΩ 인 경우 220²/23k = 2.1W

3) 소비전력(Watt/m²)이 클수록 빨리 따뜻해진다. 그러나 일정한 전기용량 하에서 소비전력이 커지면 난방필름을 시공할 수 있는 면적이 그만큼 줄어든다. 즉 가용전기용량과 직접 연관된다. 타이머로 작동시엔 소비전력이 크면 그만큼 전기요금이 높아진다.

4) 발열체 도포형상이 같다면 소비전력이 클수록 최고 온도가 높다.

5) 소비전력이 다르더라도 온도조절기(온도센서 방식)를 사용하여 일정한 온도에 놓고 사용하면 시간당 전력소모량은 동일하다. 즉 전기요금은 같이 나온다. 이는 소비전력이 크면 빨리 설정온도에 이르나(통전시간이 짧다), 식는 속도(차단시간)가 느린 반면 소비전력이 적은 경우는 설정온도에 이르는 시간이 긴 반면 식는 속도는 빠르기 때문으로 결국 단위시간에 소비된 전력으로 환산하면 같아진다.

6) 온도센서가 닿지 않는 곳에 이불 같은 보온이 잘되는 물체를 장시간 방치 했을 때 과열로 인해 바닥이 눌 위험이 있다 (이를 소비자에게 꼭

주지시킨다). 이를 해결하려면 조절기에서 온도센서를 제거하고 전원이 주기적으로 on-off되는 타이머 작동 방법을 선택한다(이부자리를 접어서 바닥의 한곳에 놓아두기 쉬운 여러 사람이 합숙하는 숙소 같은 경우에 권장). 타이머 작동방법으로 사용할 경우에는 소비전력이 높을수록 전력소비량이 많다. 즉 전기요금이 많이 나온다(V-6 시공방법 참조)

- 전기요금 계산

소비전력 200W/m²(660W/평) 용량의 난방필름을 10평에 시공하여 1일 8시간 30일 동안 사용하였을 경우 전기요금은 아래와 같이 계산한다. 실제 출력시간 경우 타이머 사용시 6단계(2분:ON, 1분: OFF)를 기준으로 하였고 통상적으로 온도센서 방식을 이용하여도 단열상태가 좋으면 비슷한 ON-OFF 주기로 유지된다.

● 전기요금(일반저압용) : 67.90/KW

● 실제 필름시공면적(80% 기준) : 8평

● 실제 출력시간(Power On 시간) : 67%

● 실제 사용된 전력 : 660W/평 X 8평 X 8시간 X 30일 X 67% = 849KW

● 전기요금 : 849KW X 67.90/KW = \57,647

VIII. 사진으로 보는 시공장면

시공절차에 따라 작업하는 장면과 간단한 설명을 보여주고 있는데 보다 자세한 내용과 참고사항은 상기 I ~ VII의 내용을 참고바람.

사용전력을 체크하려고 차단기 커버를 해체 (VII 참조)

차단기에 연결된 전선에서 전류(암페어)를 측정(VII 참조)

시공설계를 위해 줄자로 바닥을 실측(V-2참조)

필름을 어떤형태로 설치하고 조절기를 어디에 설치할지 등 시공

설계 (V-2 참조)

바닥을 청소

단열재를 컷팅

단열재 부착을 위해 시멘트 바닥의 일부에 실리콘을 도포 (단열재 시공부터 맨발로 작업)

단열재와 단열재 사이에 OPP테이프로 고정

필름 배치

필름 커팅

필름을 적절히 간격을 두어 배열

필름의 끝부분에 스프레이 본드로 고정(단열재에 고정시키기 위해)

필름 가장자리를 OPP테이프로 단열재 바닥에 고정

와이어스트리퍼로 전선끝의 피복을 벗김

아일렛 펀치로 동박부분에 구멍을 냄

전선을 링터미널과 연결후 압착

전선과 연결된 링터미널을 실버와 동박사이에 끼워 넣는다. 이때 먼저 뚫어놓은 구멍과 링터미널을 일치시킨다.

아일렛을 필름 구멍에 맞춰 넣는다

아일렛 펀치로 1차 압착

압착기로 아일렛을 2차 압착

부틸테이프로 연결 부분을 절연처리

조절기 설치를 위해 벽에 드릴로 구멍을 냄

벽에 조절기 홀더를 부착

조절기 뒷면에 필름연결선(상부좌측), 전원선(상부우측), 센서선(하부)을 연결

조절기에서 전류(암페어)를 측정하 (IN, OUT 두개의 선 중에서, +, - 중 한 선에서 측정)

센서를 필름 아래 발열체 부위에 설치

조절기가 설치된 모습(전원선을 전선덮개 중간에서 뽑아낸 모습)

난방필름 위에 필름보호보드를

설치한 모습

마감재(장판)를 시공한 모습