표 준 시 방 서

(Standard Specifications)

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 전력을 이용하여 바닥면에 방열하여 난방에 사용하는 전기 바닥 난방

방식으로 만들어진 난방용전열관(전기온돌)에 대하여 적용한다.

모든 제품은 설계, 제조, 시공 및 사후관리가 중요하지만 특히 시공비 절약 목적

으로 본 시방서를 준수하여 시공한다.

1.2 협의사항

설계도소와 내역서 및 시방서가 서로 달라 문제점이 발생될 때에는 감독관과 감      리자와 사전협의를 거쳐 시행한다.

1.3 공정표

계약기일 내에 공사를 완료하기 위한 세부공정표는 착공 전에 제출하여 담당자의

승인을 받아 시행하여야 하며 시공 중 설계 변경이 생길 경우 변경공정표를 즉시

작성하여 담당자의 승인을 받는다.

1.4 시공도

시공상 필요한 공작도 및 시공도는 시공자가 제작하여 담당자의 승인을 받는다.

2. 제원 및 재료

2.1 적용범위 및 공사범위

본 시방서는 난방용전열관(전기온돌) 및 동등이상의 제품을 사용하는 건축

물의 시공 및 제작에 대한 사항에 적용하며 공사 범위는 해당 공법에 대하여 사용      자 또는 발주자측이 수급인에게 정식 인계한 도면에 한하여 적용한다.

2.2. 제원

순번	모 델 명	규 격	소비전력	제품명
1	온돌400 초절전 밀폐이중관 온돌	Ø20×1200㎜	45W/m	난방용전열관
2		Ø20×1700㎜		난방용전열관
3		Ø20×2000㎜		난방용전열관
4		Ø20×2400㎜		난방용전열관
5		Ø20×2800㎜		난방용전열관
6		Ø20×3000㎜		난방용전열관
7		Ø20×3200㎜		난방용전열관

2.3 재료

2.3.1 발열저항체

발열저항체는 모양이 바르고 균질하며, 보통 사용 상태에서의 온도범위 내에서

안정된 특성을 갖는 것으로서 도체는 전기적, 열적 및 기계적 금속체의 단선 또

는 이를 소선으로 한 연선을 사용한다.

2.3.2 외장관

외장관으로 사용하는 KSD 3536 오스테나이트계를 사용하거나 KS M 3362에 폴        리프로필렌 공중합체 관과 동등하거나 그 이상인 것을 사용한다.

2.3.3 절연체(산화마그네슘)

절연체는 분말상의 산화마그네슘 또는 절연성이 있는 무기물로서 발열저항체와

외장관과의 두께는 완성품에서 0.8㎜ 이상이어야 한다.

2.3.4 리드선(내열성비닐혼합물)

리드선의 규격은 전기설비 기술기준 별표57 제1항 제9호에 규정한 성능에 적합

한 것을 사용하거나 그 이상인 것을 사용한다.

3. 시공

3.1 시공준비

3.1.1 공사를 시공해야 할 장소 및 기타 상태를 검사한다. 부적절한 작업조건이 완

전히 개선되기 전에는 설치 공사를 시작해서는 안된다. 작업을 시작한다는 것은

만족한 작업 조건을 인수한 것으로 간주한다.

3.1.2 난방용전열관(전기온돌)시공에 사용되는 모든 자재는 취급에 주의하여

파손 또는 흠집이 생기지 않도록 주의해야 한다.

3.2 시공전 점검사항

3.2.1 건축부분

1) 설치 장소의 바닥은 미장 찌꺼기 및 이물질이 없도록 청소해야하며, 바닥면은

수평을 유지 해야한다.

2) 바닥 하부로 통과하는 전선관 및 설비 배관은 가급적 벽체에 가깝게 시공하며

난방용전열관(전기온돌) 시공전에 완료되어야 한다.

3) 시공 높이는 바닥 슬라브 콘크리트 층에서 상부 마감재(모르타르)의 높이를 포

함한 수치를 감안하여 정하고 수평으로 유지 해야 한다.

4) 칸막이 등을 시공시에는 발열체 및 전선이 손상되지 않도록 확인후 시공한다.

3.2.2 전기부분

1) 온도조절기 BOX 또는 개별 S/W BOX는 골조공사, 벽쌓기 공사시 전선관 공사

를 병행한다.

2) 층별 분전반에서 개별 S/W BOX까지의 전선용량은 전력 간선설비 평면에 준하

여 전선관 및 전선을 입선한다.

3) 온돌 부하와 에어컨용 부하를 계절별 부하가 되도록 사전설계 시공하는 것이

중요하다.(반드시 동시 부하가 걸리지 않도록 주의해야 한다.)

3.3 시공규격

No	구 분	재 료	규격(mm)	내 용
7	마감재	모노륨,원목,대리석	-	건축부분
6	방열층	세멘몰탈(발열체포함)	35~40	건축부분
5	발열체	전기온돌	Ø20	400W이상/3.3㎡
4	열반사재	은박토이론	3~5	건축부분
3	바닥단열	발포단열 적용시	30이상	건축부분
		기포단열 적용시	50이상
2	방습	비닐	-	건축부분
1	바닥	콘크리트	-	건축부분
합계			70~95

※발포단열 적용시 와이어매쉬, 은박토이론은 건축과 협의(건축부분)

3.3 시공

3.3.1 바닥

콘크리트 바닥은 수평을 유지하고 방습비닐 설치시 찢어지지 않도록 날카로운 부분

을 제거해야 한다.

3.3.2 방습

바닥 및 벽면에서 스며드는 습기를 차단하여 단열효과를 향상시켜주는 역할을 하므

로 재료는 비닐을 사용하고 두께는 0.2㎜이상 되는 것을 사용하여야 한다.

3.3.3 바닥단열

1) 발포단열재: 바닥의 열손실을 방지하기 위한 단열재로 열전도율(㎉/m.h.℃)이

0.032이상이 되는 발포단열재(30㎜이상)를 사용해야하며, 밀도는 30㎏/㎥이상인

제품을 사용한다.

2) 기포단열재: 기포를 50㎜이상 타설하여 단열효과를 확보해야한다.

3.3.4 열반사재

발열체의 하부로 방출되는 열을 상부로 복사 및 열을 고르게 상승시키기 위하여 필

히, 은박토이론을 설치하여 열손실 및 발열 효과를 극대화 한다.

3.3.5 발열체

발열체는 씨이즈식 히터로 부식 방지를 위하여 보호관을 추가한 400W/3.3㎡으로

한다.

※전기온돌 배열규격

-벽과 히터끝 간격       -------200㎜

-히터와 벽 간격         -------200㎜

-히터끝과 히터끝 간격   -------100±50㎜

-히터와 히터 간격       -------300㎜(센터기준)

3.3.6 방열층

최종적으로 축열층을 보호하기 위한 마지막 작업으로서 모래와 시멘트를 6:4의 비

율로 섞어 35~40㎜의 두께로 마감 미장한다.

3.3.7 마감재

50℃이상 견딜수 있는 마감재를 선택하여 사용해야한다.

3.3.8 온도조절기 설치

발열체의 소비전력에 준하여 용량산정후 수량에 맞게 설치한다.

3.3.9 기타사항

전기온돌 설치 완료후 저항체크를 한다.