설  치  시  방  서

[난 방 용 전 열 관]

난방용 전열관 설치 시방서

1. 적용범위 및 분류

본 시방서는 매설형 난방용 전열관(시즈히터형)을 사용하여 바닥 난방 설치     공사에 관한 것이다.

2. 적용규칙

본 시방은 관련 법규 및 조례 등을 준수하여 시공을 하여야 한며, 공사 진행 전     건축 공정 협의사항과 전기 공사 협의사항은 본 공사 시방서 및 설계도면을 참     고한다.

1) 건축물 관리규정 및 내선 공급규정

2) 한국전력공사 영업업무 처리 지침

3. 공사현장관리

1) 관계법규의 준수

2) 자재, 기구 등의 정리정돈과 청소를 하여야 하며, 현장 내에는 항상 청        결을 유지하여야 한다.

3) 현장대리인의 책임과 의무

- 현장에서의 사고, 화재 및 도난 방지

- 공사 중 소음, 진동, 먼지 등에 대한 적절한 조치

- 사고, 재해 및 공해가 발생할 경우 신속한 조치

- 공사 기술자의 적절한 배치

4. 시공절차

4.1 수요기관과 계약자(시공자)의 공사범위

1) 업체 : 온돌히터의 시공, 온도센서 매립 및 고정, 온도조절기 결선 및 작업,                 조인트박스 내부결선, 최종 점검

2) 수요기관(발주자) : 콘크리트 바닥의 공사, 바닥 및 조인트박스 하부 미장,                  온도조절기 부착용 박스 설치, 바닥단열 시공, 마감재의 시공, 공사                 에 필요한 전원 공사, 중앙 조절 장치의 선택 시 전용 통신선 간선                 작업

4.2 설치작업 및 시운전

매설형 난방용 전열관(시즈히터형)을 이용한 바닥난방 방식의 구조는 전력공급      을 통하여 열을 발생시키는 발열관의 열을 미장층을 통하여 직접 바닥면에 전      달하여 난방을 하는 구조로서 대상 건축물의 슬라브바닥 위에 기포콘크리트나      기타의 방법을 통한 단열층을 형성하고 그 위에 규격화 되어있는 난방용 전열      장치를 시방에 따라서 설치한 후 미장 마감하고 그 위에 임의의 마감재로 마감      되는 구조의 난방방식이다.

4.2.1 시공순서

1) 바닥 단열재 시공 (수요기관 부담)

단열재를 빈공간이 없도록 시공을 하며, 단열재인 기포콘크리트 또는 스            티로폼 위에 석고보드를 시공한다.

(통상적으로 기포 콘크리트 또는 스티로폼+석고보드 30mm 이상)

2) 난방용 전열관 설치(업체부담)

가. 회로구성

발열체를 미장층에 매입할 때는 단선 또는 절연 불량시 결함 구                 간을 최소화할 수 있도록 세분화되고 구획화된 전기회로가 되도                 록 구성하여야 한다.

나. 발열체 매립구조

발열체는 고장시 고장부위를 쉽게 확인하여 부분적 해체만으로                  교체 또는 예비 발열체로 대치 가능한 구조로 매립하여야 한다.

3) 배선

가. 발열체의 발열부분이나 전선의 결선부위가 노출되지 않도록 하               여야 한다.

나. 전원전선은 KS C 3317(600V 고무절연 캡타이어 케이블)에 규정                되어 있는 케이블 KS C 3602(600V 비닐절연 비닐 캡타이어 케이                블) 또는 이와 동등 이상의 품질을 가진 것을 사용한다.

다. 전원전선의 허용전류는 그 전원전선에 접속하는 부하의 최대사용                전류의 1.3배 이상이어야 한다.

라.  발열체에서 인출된 리이드선의 접속부는 완전 접속 및 절연되어                야 한다.

마. 콘트롤판의 접속단자에 걸리는 부하는 정격용량을 초과해서는 안                되며 각 단자에 균형이 되도록 접속하여야 한다.

4) 온도조절용 온도센서 설치(업체부담)

온도조절용 온도센서는 배열된 중앙부 발열관의 보호캡에서 발열관            쪽으로 200mm~300mm 떨어진곳에 발열관과 온도센서와의 거리가            10mm가 유지 되도록 고정시킨다.

5) 온도조절기 설치(업체부담)

온도조절기 박스는 부하 조건에 맞도록 설치하여야 하며, 다음과 같           이 설치한다.

가. 설치위치는 어린이의 손에 닿지 않도록 1.2m이상 높이에 설치한다.

나. 밀폐 또는 습한 장소는 피하고 통풍이 잘되는 위치에 설치한다.

다. 난로, 온풍기, 직사광선 등의 온도상승이 될 만한 장소에서는 멀                리한다.

라. 인화물질이 있는 곳은 피한다.

마. 비가 맞지 않는 안전한 장소에 설치한다.

6) 몰탈 마감 시공 및 바닥재 인테리어 마감 공사 (수요기관 부담)

축열재인 몰탈을 바닥표면까지 적절한 두께(30~40mm)로 미장 마감을             한 후 발주처 에서 결정한 바닥 마감재를 시공한다.

6) 최종 점검 (업체부담)

5. 상세도

□ GNV-H10~40 전열관의 구조도

□ GNV-H10~40 전열관 마감부의 구조도

□ GNV-H10~40 배열도

□ GNV-H10~40 설치 구조도

마감재 : 모든 마감재 사용가능

미장층 : 두께 30~40mm

단열층 : 기포콘크리트

난방용전열관 : GNV-H00

슬라브바닥 : 기저 건물바닥